秩父広域市町村圏組合管路工事設計指針

施行日　令和8年

本決定事項については、秩父広域市町村圏組合水道局が実施する水道施設に係る工事及び業務委託において、設計・積算の考え方の統一を図るためのものである。

水道施設の工事及び業務委託については、全国簡易水道協議会発行の『水道事業実務必携』（以下、実務必携という。）及び埼玉県発行の『土木工事標準積算基準書』（以下、積算基準書という。）に基づき、秩父広域市町村圏組合水道局『上水道工事標準仕様書』及び『水道施設設計業務委託標準仕様書』に準じて積算施工するものとする。

・給水管布設替えに係る考え方の統一

資-17 給水管付替工事 参照

・既設管の撤去

更新に伴い不要となる既設管については、撤去を原則とすること。

ただし、道路管理者及び河川管理者と協議のうえ、残置することができる。

・数量計算書フォーマットの統一

数量計算書については、資-2 (様式)数量計算書を使用すること。

・管理測点

管理測点は、次のとおりとする。

| 工事延長 | 測点間隔 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ２００ｍ以上 | ５０ｍ毎 |  |
| ２００ｍ未満 | ２５ｍ毎 |  |

なお、測量業務委託では、縦断・横断等２５ｍ毎に測点を設けることとする。

・配水管選定及び掘削幅

管路工事に使用する材料は次のとおりとし、掘削幅は、『水道事業実務必携』により算定する。土留板等使用する場合は、その幅を追加して算定する。

管　径　　　　　　管　種　　　　　　　　掘 削 幅

φ７５～２００　　　 HPPE　　　　　　　　６００ｍｍ

φ２５０　　　　　　 DIP‐GX 　　　　　　６５０ｍｍ

φ３００　　　　　　 DIP‐GX 　　　　　　７００ｍｍ

φ３５０　　　　　　 DIP‐GX 　　　　　　９００ｍｍ

φ４００　　　　　　 DIP‐GX 　　　　　　９５０ｍｍ

φ４５０以上　　　　 DIP‐GX 　　　　　１０００ｍｍ

φ５００以上　　　　 DIP‐NS　　　　　 １０００ｍｍ～

・給水管布設工

給水管布設については、資-22 給水装置工事施工要領を基に設計施工する。

・本管工事に伴う給水管設置工

本管工事に伴い給水管を整備するときは、メーターまで付替えを行うものとする。ただし、資-17 給水管付替工事 01.配水管布設工事等に伴う給水管の付替えについて に伴う給水管の付替えについての条件に合わない場合は第１止水栓まで（止水栓筺含む。）とし既設給水管へ接続する。

メーターが官民境より２ｍ以上離れていた場合、２ｍ以内に移設する。移設の費用については水道局の負担とする。

２件以上の共同管の場合は最終分岐地点まで配水支管とし、水道局へ移管する。条件については資-17 給水管付替工事 01.配水管布設工事等に伴う給水管の付替えについて に伴う給水管の付替えについて を参照のこと。

・消火栓設置工

・消火栓、補修弁はステンレス製を使用する。

・消火栓ボックスの設置には1工事内に鉄蓋調整部用型枠セットを1組、鉄蓋変形防止用金具及び超早強性無収縮モルタル25.0㎏を1箇所当り計上する。

・消火栓ボックスの鉄蓋は「がたつき防止」、「耐スリップ性」を持つ高機能デザインを使用する。

・消火栓に係るフランジ接合はGF接合を基本とする。フランジ付きT字管,フランジ短管,補修弁についてGF形を使用し、ガスケットについてはGF1号を使用する。

・補修弁とフランジ短管の接合部分はGF接合により、異種金属間の電食

が発生するため、電流絶縁六角ボルト・ナットを使用する。

・本管口径φ50㎜以下の消火栓及び水道局管理用消火栓等、現場条件によ

り消火活動に使用不可の場合は鉄蓋に「空気弁」と表記する。

・マーカー設置

マーカーについては、次のとおり設置するものとし、必要数を管材費用へ計上する。

①ｆ１マーカー設置箇所

・直管部

消火栓、仕切弁等の地上から確認できる箇所及び下記のf1、f2マーカーから２０ｍ離れている箇所に設置する。

・曲管部

平面方向に曲がる場合は、全箇所に設置する。

縦断方向に曲がる場合は、始点と終点に設置する。

・T字管

全箇所に設置する。

・管種、口径変更部

全箇所に設置する。

②ｆ２マーカー設置箇所

・給水管の取出部

全箇所に設置する。

・土工組成

土工組成は、次のとおりとする。

・埋設深度は、道路管理者と協議（路線ごとの占用関係等）する。

・路盤の組成は、道路管理者と協議（路線ごとの占用関係等）する。

・管下の山砂（路床から管まで）は、１０ｃｍとする。

・管上の山砂は、３０ｃｍとする。

・山砂から路盤下までは、道路管理者と協議する。

◆発生土　　　◆再生砕石　　　◆山砂（国・県道）

・単位等の統一

数量計算書及び設計書の単位について、次のとおり統一する。

| 工種 | 単位 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 廃材運搬工 | ｍ3 |  |
| 廃材持込料 | ｔ | 密度別に算出後、合算して計上する。 |
| 管明示テープ | 個 | 複数路線ある場合は、使用延長を合算し、個又は巻に割り戻して計上する。 |
| 埋設標示シート | 巻 |  |

・配水用ポリエチレン管布設時の現場誤差

配水用ポリエチレン管布設時における製品許容差による設計と現場の延長誤差については、実際の配管に合わせて完成図へ反映させること。

例　　　布設延長　　　直管　　　　　切管

設計：　500.00ｍ＝5.00ｍ×100本

現場：　500.00ｍ＝5.02ｍ× 99本　＋ 3.02ｍ・・・完成図へ反映

・埋戻し工の統一

管路土工の埋戻し工については、機械施工を標準とする。

ただし、細い路地や給水管などで民地を施工する場合等において、一部人力施工を要する箇所は、人力施工とすることができる。

なお、人力施工で設計する場合は、掘削から埋戻しまでの一連の工程を人力施工とすること。

・埋設標示シートの設置

埋設標示シートは、公道上全ての埋設管に設置する。

ただし、配水管については道路種別に関わらず全て設置することとする。

また、施工数量（労務・材料）については、弁・栓類を除いた平面延長を標準とする。

・管明示テープの設置

管明示テープの施工数量（労務）は、管路延長とし、テープの必要個数の算出については、別添明示テープ使用量積算表により算出した係数に弁・栓類を除いた管路延長を乗じ、明示テープ1個当たりの延長で除した値（端数切り上げ）とする。

なお、係数が参照できない管種・口径については、埼玉県土木工事共通仕様書　第11編 第5節 管の名称明示に準じて算出すること。

必要個数計算例

HPPEφ75㎜　管路延長320.0ｍの場合

（係数）　  （延長） （1個当たり延長）

0.3393　×　320.0　÷　20　＝　5.43　→　6個

・給水管布設時の重機選定

給水管布設時の重機は、掘削機についてはバックホウ平積0.1m3、土砂等運搬についてはダンプトラック2tを標準とする。

ただし、現場条件を考慮し適切でないと判断される場合は、現場に合わせた重機を選定することとする。

・配水用ポリエチレン管接合に係るエタノールの計上

配水用ポリエチレン管を接合する際に使用するエタノールは、実務必携の歩掛り上、諸雑費に含まれるものとし、別途計上しないものとする。

・HPPEにおける橋梁添架工事の伸縮可とう管等設置基準

〇伸縮可とう管(埋設部に設置し、構造物の動きを吸収する)

橋梁添架部の前後もHPPEであれば伸縮可とう管は不要。

〇伸縮管(添架部に設置し、熱による伸び縮みを吸収する)

HPPEの添架であれば伸縮の影響が少ないため、伸縮管は不要。

・仮設管として使用する管材

仮設管として使用する材料は単価を1/3とし、小数点以下切捨てとする。設計書及び計算書に3回転用と表記する。ただしレンタル管はこの限りではない。

・変更数量計算書の表記方法

変更数量計算書の表紙に「第○回変更」「上段：変更後・下段：変更前」と表記する。

変更数量計算書には変更があった箇所のみ2段書き表記とし変更数量を上段に表記する。

・有価物処分

スクラップ等有価物の処分については全ての諸経費の対象外とする。

・サドル分水栓建込み工

サドル分水栓建込み工については、給水管接合を含むものとする。

（分止水栓ソケット・EFソケットの2次側部分も含む）

・量水器取付け(ねじ込み接合)

量水器取付け(ねじ込み接合)については、量水器筐内のすべての接続を含むものとする。

・仮設管の使用

口径φ75㎜以下の仮設管については片押しとする。なお、現場状況、管網解析を調査の上、必要に応じてループ化させることができることとする。

・埋戻し土量変化率

各材料の埋戻し土量変化率は以下のとおりとする。

山砂：１．２６ ／ 再生切込砕石：１．２７ ／ 発生土：０．００

・土留工法の施工方法の統一

たて込み簡易土留工法を基本とするが、現場状況等からたて込み簡易土留工法が困難と判断される場合はこれによらないものとする。

・たて込み簡易土留工法の賃料等の算定

1現場当り修理費及び損耗費は、たて込み簡易土留工法の場合においては歪みや損傷が生じる可能性が低いため、基本的に補正はしないこととする。

・土留材賃料算定様式

土留材賃料算定様式については、「資料18 土留材賃料算定様式」 のとおりとし、たて込み簡易土留工法の資材重量については、「資料19 たて込み簡易土留工法資材重量」のとおりとする。

・たて込み簡易土留設計時に工事内に複数のボックス高がある場合の運搬重量

たて込み簡易土留設計時に工事内に複数のボックス高がある場合については、最も多く使用するボックス高に追加する必要がある資材(パネル・サポートジャッキ等)の運搬重量を計上すること。

・図面版

図面に表記する図面版については、次のとおりとする。

| 年 度 | 令和○○年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 事 名 | 市道中央○○号線配水管布設替工事 |  |  |
| 図 面 名 | 平 面 図 |  |  |
| 縮 尺 | A1：S=1/500 A3：S＝1/1000 | 図 面 番 号 | 1 |
| 秩父広域市町村圏組合水道局 |  |  |  |

・変更図面

変更設計書に添付する図面については、次のとおりとする。

(1)標記の方法について

①基本的に変更前図面を赤色で修正・追加し、変更後の数値は変更前数値の上段に赤色で記載する。

②変更前図面の赤色修正が困難又は不適切な場合は、新規に変更後図面を作成することができる。（※追加図面とは異なる）

③工種・施工範囲等が追加され、新たに図面を作成する場合は、追加図面として作成する。

④変更・追加した図面については、右下の図面タイトルボックスの上にその旨を下記のとおり記載する。

①の場合　「設計変更」

②の場合　　変更後図面「変更後」、変更前図面「変更前」

③の場合　「新規追加」

(2)図面の順番・添付について

①１-①の場合、当初図面の位置（図面番号）とする。

②１-②の場合、当初図面の位置（図面番号）に変更後、変更前の順に添付す

る。

③１-③の場合、既存図面の最後の番号以降に追加する。

④変更設計書には、案内図及び上記①～③の該当図面のみ添付し、変更のない図面については、省略することができる。

・舗装展開図

舗装展開図は基本的にヘロンの公式ではなく、幅員と延長により面積を算出できるように作成すること。

・鉄蓋の紋章

鉄蓋の紋章については、次のとおりとする。

なお、詳細については、別添 鉄蓋図を参照すること。

| 種類 | 表記 | 情報表示 | 色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火栓用鉄蓋 | 消火栓 | 管種、管径 | 黄色 |
| 空気弁用鉄蓋 | 空気弁 | マーク | 青色 |
| 仕切弁用鉄蓋 （排泥弁） | 仕切弁 （排泥弁） |  |  |
| 仕切弁筺用鉄蓋 （排泥弁） | 仕切弁 （排泥弁） | マーク、管種、管径、土被り 流れの向き、閉栓方向 施設分類（導・送・配・給・泥） |  |

※蓋の設置向きは、基本的に管路流向の下流に向けて開くように設置する。

・給水管布設替竣工図（成果品）の作成

・竣工図は一戸1枚ずつ作成すること。（A4）

・平面図と容易に照合ができるよう、番号などを表記すること。

※配水管の番号と変える。設計の段階で番号を記入すること。

・竣工図は、オフセット図と立面図を1つの図にまとめること。

・竣工図は、下記項目を記載すること。

①.竣工年度

②.使用者名

③.給水装置住所

④.工事名

⑤.受注者名

※②・③については共同管の場合は○○他〇軒と記載すること。

・既設管と新設管の違いを分かりやすくすること。

例)　既設管：黒色や破線　　新設管：赤色や実線

・空気弁室に用いる鉄蓋等の仕様

空気弁室に用いる鉄蓋等の仕様については、次のとおりとする。

・鉄蓋

| 口径 |  | 仕様 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本管 | 空気弁 | 規格 | 機能 |  |
| 300㎜以下 | 100㎜以下 | 丸蓋φ600 | 排気弁なし | 食込み防止機能付 |
| 350㎜以上 | 75㎜以下 | 丸蓋φ600 | 排気弁あり | 浮上防止機能付 |
|  | 100㎜以上 | 親子蓋φ900×600 | 排気穴あり | 浮上防止機能付 |

なお、耐スリップ性の仕様を満たすものを使用すること。

・透水マット

現場条件を勘案のうえ、監督員の判断で設置することができる。

・シーリング材

透水マットを設置する場合、併せて計上するものとする。

・ダクタイル鋳鉄管の通水試験

ダクタイル鋳鉄管の水圧試験については、「資料19 ダクタイル鋳鉄管通水試験方法」 のとおりとすること。