配水管布設工事等に伴う給水管の付替えについて

本項目については、配水管布設工事等に伴う給水管の付替え工事について定めるものである。

・承諾書の徴収

給水管の付替えに当たっては所有者（承諾者）へ承諾を得る。（様式１、２）承諾書の依頼、回収は施工業者が行う。（説明資料１、２）費用については承諾書受領事務として直接工事費に積上げ、共通仮設費の対象外とする。（設計資料１）

(令和3年9月14日改定)

給水管が所有者（承諾者）以外の民地を通る場合民地の所有者へ承諾を得る。

・付替え工事の範囲

メーターの一次側まで付替え工事を行うこと。ただし以下の場合は第一止水栓までとすること。

・給水管を布設してから20年を経過していない管。ただし一度でも漏水歴がある管はメーターまで付替えを行うこと。

・給水管が橋梁添架されている、国道横断をしている、給水管の延長が長大である等付替えに多額の費用を伴うもの。

・給水管の所有者（承諾者）及び関係地権者の承諾が得られなかった場合。

・給水管の所有者（承諾者）及び関係地権者と規定の期日までに連絡が取れなかった場合。

・メーターの移設について

付替えをするメーターが官民境より2ｍ以内に無かった場合は2ｍ以内へ移設する。（資料2）移設費用については水道局で負担する。

・配水支管への移管

2件以上で使用している共同管については、付替えの際、配水支管として水道局へ移管するものとする。ただし以下の場合は移管しない。

・共同管の埋設位置が民地であり、地権者より承諾が得られなかった場合。

・庭先など道路形態が無い場所に共同管が埋設されている場合。

・配水支管とする範囲

配水管より分岐した箇所より、最終の分岐点までとする。ただし担当課所の判断により、配水支管とする範囲を伸ばすことが出来る。

本項目は令和3年9月14日より適用する。

（補足事項）

給水管の付替えについて

・布設年度が不明な管はメーターまで付替えを行う。

・給水管の付替えに多額の費用が伴う場合にメーターまで付替えを行うかの判断は担当課所で行う。

・接続されているメーターが布設工事等を行う管より大きく離れていた場合、担当課所の判断で近隣の別の配水管から付替えを行ってもよい。

配水支管について

・識別マーカーは配水管と同様に設置する。

・最終の分岐点より給水管の延長が長く後々給水の分岐が増える可能性がある箇所については、担当課所の判断で配水支管とすることが出来る。

・親子等の近親者同士の共同管であっても配水支管とする。

・軽微な管路の延長であれば公道を通ったルートに引き替えを行う。公道を通すことで大幅に費用が増える場合は既設と同ルートとする。判断は各課所で行う。