## ダクタイル鋳鉄管通水試験方法
ダクタイル鋳鉄管通水試験方法
ダクタイル鋳鉄管の通水試験方法は以下の方法とする。
管路の水圧を0.75MPaに上昇させ1時間放置し、1時間後の水圧を確認する。 (0.70MPa以上あるか否かを確認する。)
0.70MPa未満の場合
放置してから、24時間後の水圧を確認する。 (0.60MPa以上あるか否かを確認する。)
|  | 漏水なし |  | 漏水あり
◎通水試験について
通水試験に関しての注意点については「ダクタイル鉄管ガイドブック」 6－1－13 水圧試験(P.664)を参照すること。
◎参考資料
「ダクタイル鉄管ガイドブック」6－1－13 水圧試験(P.664)
0.70MPa以上の場合
0.70MPa未満の場合
0.60MPa以上の場合
0.60MPa未満の場合