点 検 実 施 計 画 書

会  社  名

所　在　地

作成年月日

１　点検実施体制

点検実施にあたり、○○○は所員の中からあらかじめ、正、副の点検実施者を定め、

点検が適正に実施される体制を整えなければならない。

| ○○○ （氏名： ） |  | 点検実施者（正）（氏名： ） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 点検実施者（副）（氏名： ） |

２　在庫管理の対象設備

当○○○における点検管理の対象設備を下記に記載する。

◎地下タンク

|  | タンクNO． | 油 種 名 | 容 量 | 構 造 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KL | 一重殻・二重殻 |  |
|  |  |  | KL | 一重殻・二重殻 |  |
|  |  |  | KL | 一重殻・二重殻 |  |
|  |  |  | KL | 一重殻・二重殻 |  |
|  |  |  | KL | 一重殻・二重殻 |  |
|  |  |  | KL | 一重殻・二重殻 |  |

◎漏えい検査管

No.１  ～ No.（　   　）           合計本数：（　　　　　）本

３　点検実施体制への関与する者への教育体制

○○は点検実施者に対し、以下の教育を実施するものとする。

|  | 対 象 者 | 実 施 期 間 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点検実施者 | １回／年 対象者が交代し た場合は随時 | (1) 点検義務等に関する基本的事項 ⇒点検実施計画書の意義・目的の理解 ⇒点検管理に関する消防法の理解 ⇒点検管理の対象となる設備の理解 (2) 在庫管理の点検方法及び記入方法 (3) 漏洩検査管の点検方法及び記入方法 (4) 異常時の対応 ⇒異常時の判断基準の理解 ⇒異常時対応手順の理解 |  |

４　点検方法

- 漏えい検査管による確認に加えて、危険物の貯蔵または取扱数量の１／100以上の精度で在庫管理を行うことにより、１週間に１回以上危険物の漏れを確認する。

- 漏えい検査管点検方法

・専用工具またはプライヤー等を使い、蓋を開ける。

・漏えい検査管内に３～５ｍ程度の金属製巻尺または棒を挿入し、金属製巻尺等に油分が付着してないか臭いかまたは目視で確認する。

- 在庫管理の方法

① 　在庫管理を実施する際の在庫量の測定方法は、それぞれ下記の測定機器・器具を用いて行うこと。

◎遠隔液面計

地下タンクに内蔵された液面感知装置と屋内に設置された液面表示装置が有線または無線で遠隔通信されている屋内の液面表示装置の数値を読み取り、在庫量を計測する。計測したデーターは、必要に応じプリントアウト（印刷）して確認することができる。

◎タンク直上式液面計

地下タンク上部に設置された液面計測器の数値を読み取り、在庫量を計測する。計測にあっては、液面計が設置されているタンク上部マンホールを開け、液面計の数値を直接読み取る。

読み取り誤差がでないように、必ず液面計の真上から計器の数値を確認する　　　　　 こと。

◎検尺棒

・検尺棒は、タンク容量に対して１／100以上の精度の目盛りが刻まれたものを使用する。（例：１０ＫＬタンクの場合は、最小目盛り１００Ｌで刻まれたものを使用する。）

・タンク上部マンホール内に設置されている検尺口を開け、専用の検尺棒を地

下タンクの底板に当たるまで静かに挿入し、速やかに引き上げ、検尺棒に付着

した油の位置を読み取り、在庫量を計測する。（なお、検尺棒の液面付近に、

油に反応（変色）する薬剤を塗布して計測すると、より読みやすく、正確にで

きる。）

・ローリー荷下ろし時や直後は、地下タンクの液面がゆれているので、在庫量の

計測は行わない。

・在庫量の読み取りは、検尺棒に付着した油の位置を読みとることとするが、付

着した油の位置が目盛りと目盛りの間にある場合は、目測で目盛間を１０ 等分

して読み取るようにする。

（例：１０ＫＬタンクで、５，１００Ｌと５，２００Ｌの間に、付着した油 が

ある場合に、その位置がほぼ中間であれば、５，１５０Ｌと読み取る。）

② 　在庫管理については、地下タンクの在庫表及び漏えい検査管点検表を作成し「○○施設安全点検記録帳」として保存する。

５　異常の判断

（１）在庫管理時の異常

・週１回以上実施する在庫管理において著しい増減が発生した場合は異常と判断する。（異常の判断については、事前に在庫の累計増減率の異常を判断する基準を定めておく。）

（２）漏えい検査管点検時の異常

・挿入した金属巻尺等に著しい油分の付着が認められた場合は異常と判断する。            ・漏えい検査管から著しい油臭がするか、または挿入した金属製巻尺等に著しい油　　　　分の付着が認められた場合は異常と判断する。

６　異常時の対応

①報告                ②依頼

異常の疑い  →→→ 異常の判断  →→→→→  詳細検査  →→→→ ④修理・取替

（点検実施者）         （所長）  ←←←←←（専門業者）←←←←

③異常箇所の特定                    ↓ 　↑

申請 ↓   ↑許可

②報告                   ↓   ↑

→→所轄消防署

① 点検実施者は前記５に記されている異常が疑われた場合は、速やかに所長へ報告す

る。

② 所長は、点検実施者から報告された「異常の疑い」が油漏えいによる異常であると判断された場合は、速やかに所轄消防署に報告するとともに、専門業者に詳細検査を依頼する。

③ 専門業者は異常箇所の特定を行い、所長へ報告する。　　　　　　　　　　　     ④ 所長は所轄消防署と相談の上、適切な修理・取替を計画し、申請、許可を受け、復   旧工事を実施する。